**附件2：门诊住院综合楼（1号楼）中央空调设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 型号 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 水冷离心式冷水机组 | 上海开利含控制柜 | 19XR5052385KGH52 | 制冷量：1934KW，冷却水流量：395m³/h，冷冻水流量333m³/h，热回收量：150KW，热水流量25m³/h | 3 | 台 |
| 2 | 模块化风冷式冷（热）水机组 | 天加 | TCA401XH/G | 制冷量：130KW，制热量：140KW | 15 | 台 |
| 3 | 空调冷（热）水泵 | 连成 | SLS150-315 | 流量：140m3/h，扬程：33.8m，转速：1480rpm，功率：30kW | 4 | 台 |
| 4 | KTZ型直联式空调冷冻水泵 | 广州一泵含控制柜 | KTZ200-150-400B | Q=370m3/h，H=36M，N=55KW | 4 | 台 |
| 5 | KTZ型直联式空调冷却水泵 | 广州一泵含控制柜 | KTZ200-150-315A | Q=432m3/h，H=25M，N=45KW | 4 | 台 |
| 6 | 方形逆流式低噪音型冷却塔 | 广州览讯 | HRNII-500 | 流量：500m3/h，温度条件：37-32-28 | 3 | 台 |
| 7 | 吊顶式新风处理机组 | 上海开利 | DBFP2.5 | Q（冷）=31.7KW L=2500m³/h P=205Pa | 3 | 台 |
| 8 | 吊顶式新风处理机组 | 上海开利 | DBFP3 | Q（冷）=39.1KW L=3000m³/h P=150Pa | 38 | 台 |
| 9 | 吊顶式新风处理机组 | 上海开利 | DBFP5 | Q（冷）=65.9KW L=5000m³/h P=235Pa | 18 | 台 |
| 10 | 变风量空气处理机组 | 上海开利 | 39GI24H | Q（冷）=141.5KW L=24000m³/h P=570Pa N=11KW | 1 | 台 |
| 11 | 风机盘管 | 上海开利 | 42CE004203A | Q（冷）=3.64KW L=700m³/h P=30Pa N=72W | 21 | 台 |
| 12 | 风机盘管 | 上海开利 | 42CE005203A | Q（冷）=4.5KW L=880m³/h P=30Pa N=87W | 26 | 台 |
| 13 | 风机盘管 | 上海开利 | 42CE006203A | Q（冷）=5.4KW L=1020m³/h P=30Pa N=102W | 204 | 台 |
| 14 | 风机盘管 | 上海开利 | 42CE008203A | Q（冷）=7.2KW L=1430m³/h P=30Pa N=155W | 406 | 台 |
| 15 | 风机盘管 | 上海开利 | 42CE010303A | Q（冷）=9.8KW L=1760m³/h P=30Pa N=172W | 75 | 台 |
| 16 | 风机盘管 | 上海开利 | 42CE012303A | Q（冷）=11.5KW L=2040m³/h P=30Pa N=210W | 152 | 台 |